| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

有机热载体锅炉司炉操作规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局特种设备安全监察局提出。

本文件由河北省特种设备学会归口。

本文件起草单位：河北省特种设备学会

本文件主要起草人：常静、代树明、张文国、杨国杰

有机热载体锅炉司炉操作规程

范围

本文件规定了有机热载体锅炉司炉操作的基本要求、作业程序及要求、锅炉典型故障应急处理。

本文件适用于额定热功率大于或者等于0.1MW有机热载体锅炉运行时司炉操作。其他有机热载体锅炉操作可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 08-2017  特种设备使用管理规则

TSG 11-2020  锅炉安全技术规程

TSG 91-2021  锅炉节能环保技术规程

TSG Z6001-2019  特种设备作业人员考核规则

GB23971 有机热载体

GB/T24747 有机热载体安全技术条件

术语和定义

3.1  有机热载体锅炉

TSG 08、TSG 11、 GB23971界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

司炉工

有机热载体锅炉司炉人员应符合TSG Z6001-2019中第十四条及附件E相关要求，取得《特种设备安全管理和作业人员证》，应经用人单位法定代表人（负责人）或其授权人聘用后，方可从事司炉工作。

应严格执行本文件和有关安全规章制度。

应定期参加安全教育和培训，及时更新锅炉安全作业知识和技能。

使用单位

锅炉使用单位应按照TSG 08-2017的要求。

有机热载体

锅炉使用单位应采用锅炉设计文件中规定的有机热载体牌号，如更换牌号，应取得锅炉制造厂家的同意。

作业程序及要求

5.1  司炉工应熟悉并掌握锅炉特性，内容包含但不限于：

锅炉规范及参数；

设计燃料成分及特性；

有机热载体介质特性；

锅炉性能保证值；

锅炉主要承压部件；

安全附件和仪表；

燃烧器安全操作要点；

锅炉辅助设备及系统。

以上内容应由使用单位根据锅炉具体情况，参照设备供应商提供的资料进行编制。内容应详实，符合实际。

  - 点炉前的检查和准备（初次运行）

逐一列出检查内容。包括密封情况，受压元件有无裂纹、渗漏或变形等，绝热层有无破损，燃烧器是否正常，各相关阀门开启位置是否正确，各安全附件、仪表及自控装置是否符合规定等。

点炉前检查确认项：

----有机热载体炉已办理使用登记。

----有机热载炉内部残存水已放尽、吹干；各检查孔、人孔等都已密闭。

----压力表弯管前端的针形阀或截止阀处全开状态。压力表精度、量程、表盘直径符合要求，无压力时指针回零。

----液位计放油管阀门处关闭状态，放液管已与储油罐正确连接。

----温度计及自动记录仪表已校验合格；超温超压报警、自动连锁保护装置已投入，电器控制各接点无异常。

----防爆门处完好状态。

----天然气燃烧器前的燃气压力在点火范围内。

----燃烧通风设备检查，无异常。

----电源供电正常，三相电压平衡。

----消防设备准备就绪。

点火前准备事项：

----有机热载体介质化验。核对有机热载体供方提供的质量证明文件，确认热有机热载体最高使用温度是与有机热载体炉供热条件一致；抽样化验，测定有机热载体介质的外观质量、闪点、粘度、酸值、残炭和水分，与生产厂提供的质量证明书是否相符，同时也为今后运行中介质质量变化监测提供依据。

----注油。用注油泵往炉内和膨胀罐内注入有机热载体。在注油泵向系统注入有机热载体时,应再检查一遍炉体、用热设备、管道系统的排污阀、放油阀是否关好，以免热有机热载体流失。同时将管道和炉体上的排汽阀逐一打开，排除空气，直至有油流出时关闭。当膨胀罐液位计上出现油位或低液位报警消除时，停止注入有机热载体。

----启动循环泵，进行冷态循环。由于冷油粘度较高，故热载体炉进出口压力差比较大，管路系统的流动阻力也较大，每台循环泵应轮流启动、试车，使冷油在系统内循环3~4小时。冷态循环中，还要经常打开放气阀门排放残存空气，观察并记录各点压力表、温度表、电流表等显示情况，注意记录循环泵电流、进出口压差、循环泵出口压力、有机热载体炉进出口压差等数据，并检查循环油泵运行是否平稳，轴承密封是否良好。

----拆卸清洗过滤器。冷态循环中，系统的各种杂质及有机热载体中的残渣等随着冷油循环，在油泵前的过滤器过滤掉，循环停止后，过滤器应拆卸，除尽过滤器内及过滤网上的污物。

5.3  点炉操作（初次运行）：

5.3.1  启动锅炉引风机，通风20分钟。没有引风机，通过鼓风机进行吹扫；

5.3.2  打开天然气管道手动阀，进入供气状态；

5.3.3  启动燃烧器启动按钮，燃烧器依次进行炉膛吹扫，点火，火焰稳定，运行；

5.3.4  点火过程中发生意外熄火，燃烧器会自动联锁保护，切断天然气管道，同时启动炉膛吹扫功能，炉膛余气置换干净后停机。

5.3.5  升温应严格按有机热载体厂家给出的升温曲线图进行升温。

5.3.6  有机热载体的升温一般是和锅炉的烘炉同时交叉进行的，在此期间即保证锅炉炉拱烘炉的升温曲线，又要保证有机热载体的升温曲线。

5.3.7  烘炉要缓慢，以不发生溢油、系统内气体产生剧烈（压力表剧烈晃动）、管道剧烈颤动为底线缓慢升温，如出现以上情况，要立即采取停止升温、或降温措施，但是严格禁止停止循环泵。

5.3.8  烘炉、煮炉结束后，锅炉进入正常运行状态。

5.4  点炉前的检查和准备（正常运行）

5.4.1  检查有机热载体高位槽的液位，如液位过低，启动有机热载体泵，将有机热载体低位槽中的有机热载体注入到有机热载体高位槽中，直至有机热载体高位槽有油溢流到低位槽，低液位报警消除。

5.4.2  仪表调整设定进出口温度的上下限值，设定压差的下限值。

5.4.3  电器操作合上总电源开关，此时电压表应指示电源电压380v打开二次电源开关，电源指示灯亮，数显仪表均正常显示。

5.4.4  调整好燃烧器的风门位置等设定。

5.4.5  检查有机热载体系统是否有跑冒滴漏现象。

5.4.6  检查仪器仪表及安全附件安全有效。

5.4.7  打开室外气柜天然气总阀，打开电磁阀，打开燃烧器前供气球阀。

5.5  点炉操作（正常运行）

5.5.1  启动有机热载体循环泵，观察并记录压力、压差或流量、温度、电流等有关参数，并判断是否正常。如果流量过低，打开并调整进出口互通阀的开度。

5.5.2  按动燃烧器启动按钮，进行点火操作，燃烧器在控制器的作用下自动完成吹扫-风量检测-关小风门-电打火-打开电磁阀-检查点火是否成功-点火，若点火不成功则自动切断天然气供给，并报警；若点火成功则燃烧器进入正常运行，当控制系统发出停机信号时，燃烧器自动关机，并切断天然气供给。燃烧器系统进入自动程序化控制。观察从吹扫直至点燃升温过程是否正常，保持10℃/h的升温速率。

5.5.3  根据工艺要求设定有机热载体出口温度，加热炉能自动跟踪这一温度控制点，保证出口油温在设定点稳定供热。用热设备负荷发生变化时，燃烧器能自动跟踪控制，通过大小火和风门开度的控制，以保证最佳状态。

5.6  运行管理

5.6.1  压力表：指针如果波动，检查系统中是否有未排净的水分或气体，并进行相应的脱水排气；表内如果漏油、漏气，要更换新表。

5.6.2  温度调节仪：如果显示升温过快、过慢或出现无法设定现象，检查电热元件是否损坏、系统管路是否有堵塞现象、电控柜中的元件是否损坏。

5.6.3  液位计：如果显示液位过低，要及时补充新油。

5.6.4  流量计：如果流量过低，打开并调整进出口互通阀的开度。

5.6.5  循环泵

5.6.5.1  如果出现振动或异常声音，这有可能发生汽蚀，要清除滤油器杂物。

5.6.5.2  当循环泵的电流比正常值低，说明循环泵效率下降，流量下降，可能是供热管线积垢堵塞，应予清洗。

5.6.5.3  循环泵压不变，电流升高而流量下降，则是有机热载体变质，粘度增加，应及时更换或再生。如因新加有机热载体含水或分解的气体在系统内未排除,则应立即打开放空阀排出气体。

5.6.5.4  循环泵电流减小，出口泵压回零，说明泵空转不供油。可能是油汽化，查明汽化原因采取措施;如过滤器堵塞使循环泵抽空应立即开旁通清洗过滤器﹔如因新增加有机热载体含水或水分解的体在系统内未排除,则应立即打开放空阀排出气体。

5.6.6  过滤器

5.6.6.1  过滤器必须日常保持启用状态，可以同时开启旁通阀门。

5.6.6.2  过滤器应当每月清理一次。

5.6.6.3  检查或清理过滤器时需要打开过滤器时，必须提前准备好缠绕垫片。

5.6.7  膨胀罐

5.6.7.1  在以下情况才可以打开辅助排气：

1）在新有机热载体注入并升温脱水时。

2）在系统进行较大改造，存在较多气体时。

3）其他极特殊情况，系统存在较多气体时。

5.6.7.2  在下列情况必须关闭辅助排气：

1）正常运行时。

2）在开启辅助排气的情况下，升温达到140℃及以上时。

5.6.7.3  强制排气

1）强制排气只有在极特殊（换新油并且同时进入了其他水分）才可以开启。

2）开启强制排气必须经过基地主管经理的批准。

3）强制排气在升温到140℃时必须关闭。

5.6.8  储油罐

5.6.8.1  应定期排放最低液位的水分。

5.6.8.2  应当保持低液位

5.6.9  巡回检查

5.6.9.1  巡回检查路线

电控柜→炉前压力表、温度表→燃烧器→热载体炉本体及炉膛燃烧情况→膨胀罐→循环油泵→过滤器→储油罐→电控柜。

5.6.9.2  值班司炉每小时检查的内容主要包括：

1)有机热载体进炉压力、温度、出炉压力、温度﹔过滤器前后压力;循环油泵进口压力与出口压力，循环流量。

2）锅炉受压元件有无鼓包变形和渗漏。炉膛燃烧情况是否良好。

3)鼓、引风机运转情况、油位、冷却水是否正常，排烟温度是否正常。

4)膨胀罐液位应正常，膨胀罐内有机热载体温度应低于70℃，储存罐内是否有有机热载体体﹖能否向膨胀罐补液，注油泵是否正常?

5)管道、阀门有无渗漏。

5.6.9.3  运行记录至少应包含的内容：

a.热载体进炉温度    ℃

b.热载体出炉温度    ℃

c.热载体炉进炉油压   MPa

d.热载体炉出炉油压   MPa

e.循环油泵电流

f.膨胀罐液位

g.膨胀罐热载体温度  ℃

h.排烟温度          ℃。

5.6.10  运行操作安全注意事项

5.6.10.1  有机热载体炉内介质均为高温、渗透性较强的易燃物质。司炉人员在操作中心须穿戴好防护用品。开关阀门时要轻、缓，头部不要正对阀盘，防止有机热载体从阀杆与填料间隙中冲出而被烫伤。

5.6.10.2  有机热载体在运行中有损耗，要注意及时补加，在热态运转的系统内，不能直接加入未经脱水的冷态介质。

5.6.10.3  在检查炉体时，人员不要正对防爆门。

5.6.11  司炉工交接班

5.6.11.1  交班人员应提前做好交班准备工作，如接班人员未按时接班可向锅炉房管理人员汇报，但不得离开工作岗位。

5.6.11.2  接班人员应按规定时间到达锅炉房，听取交班情况介绍，由交接班双方共同按巡回检查路线认真检查，并将交接的内容和存在的问题认真记入交接班记录中，并由双方签字认可。

5.6.11.3  遇到时下列情况之—不得进行交接班，必要时可报请锅炉房管理人员协调解决，“五不交接”是：

1）热载体炉受热面、附属设备、安全附件、自控保护装置、主要阀门管道等主要设备、部件出现导常情况时不进行交接班。

2）温度、压力、液位及燃烧情况异常时不进行交接班。

3）不交班给刚喝过酒的司炉工和无证司炉工。

4）正在处理事故时不进行交接班。

5）记录不齐全、不正确，工具备件不齐全不进行交接班。

5.6.11.4  交接班人员在交接班记录中签字后再发现的问题，原则上由接班人员负责。

5.8  停炉操作

5.8.1  临时停炉（一般在8小时以下） 关闭燃烧器开关，维持炉膛温度。循环泵不停，用热设备打开旁路，维持有机热载体的正常循环，避免局部超温。当用热设备继续用热时，启动燃烧器恢复燃烧。

5.8.2  较长时间停炉(一般在8小时以上) 当需要停炉8小时以上时，关闭天然气燃烧器。循环泵在停炉时仍继续工作，油路打循环，用热设备不用热时打开旁路。当出口油温度降至80℃以下时，关闭循环泵。用热设备重新启用时，有机热载体炉先开循环泵，使有机热载体先流动起来，再启动燃烧器恢复燃烧，如油温已降至60℃以下重新运行时，不能像短时停炉那样快速恢复燃烧，而是要控制升温速度，以免局部超温。

5.9  维护保养

为了在最佳状态下使用有机热载体炉，应对锅炉进行定期维护保养，推荐按下表进行。表中用“*”表示必须，用“－”表示自定。

|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 | 年 | 二年以上 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 卫生 | 小 扫 除 | * |  |  |  |  |  |  |
|  | 大 扫 除 |  | － | * |  |  |  |  |
| 炉 体 | 外 表 | － | * |  |  |  |  |  |
|  | 炉 管 |  |  | － | － | － |  |  |
|  | 压差装置 |  |  | － | * |  |  |  |
|  | 显示表计 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | 全面检查 |  |  |  | － | * |  |  |
| 炉 膛 | 外 表 | * |  |  |  |  |  |  |
|  | 防 爆 门 |  |  | － | * |  |  |  |
|  | 机械润滑 | * |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面检查 |  |  |  | － | * |  |  |
| 循环 油泵 | 密 封 圈 |  | － | * |  |  |  |  |
|  | 机械润滑 | * |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级保养 |  |  |  | * |  |  |  |
|  | 大 修 |  |  |  | － | － | * |  |
| 导 热 油 | 补 充 |  | － | * |  |  |  | 各项指标与失效形式向有机热载体生产厂查询。 |
|  | 化 验 |  | － | － | － | － |  |  |
|  | 更 换 |  |  |  |  | － | － |  |
| 其 余 辅 机 | 注 油 泵 |  | － | * |  |  |  | 请根据相应的说明书要求进行维护，表中列出的要求供参考。 |
|  | 燃 烧 器 |  |  | － | * |  |  |  |
|  | 过 滤 器 |  |  | * | - |  |  |  |
|  | 稳 压 阀 |  | － | * |  |  |  |  |
|  | 全面检查 |  |  |  | － | * |  |  |
| 控制柜 | 清 洁 | * | － |  |  |  |  |  |
|  | 仪 表 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | 按 钮 |  |  | － | － | － | － |  |
| 循环 系统 | 泄 漏 点 | * |  |  |  |  |  |  |
|  | 过 滤 器 |  | － | － |  |  |  |  |
|  | 保 温 |  |  |  | － | － | * |  |
|  | 耐压试验 |  |  |  |  | － | * |  |
|  | 安 全 阀 |  | － | * |  |  |  |  |
|  | 全面检查 |  |  |  |  | * |  |  |

5.10  故障的诊断与排除

| 故 障 现 象 | 可 能 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 加热炉进出口油温差超过给定值（由试验和运行确定） | 1.循环泵供油量下降 2.超负荷运行 3.有机热载体变质 4.加热炉与供热设备不匹配 5.保温不良 6.油中含有气、汽 | 1.消除油泵及管路故障 2.降至正常负荷运行 3.换新油 4.合理选用加热炉 5.重新保温 6.继续脱气、汽 |
| 输送油管内发现气锤声，进出口压力表指针摆动 | 补充新油时混入空气未脱尽 |  |
| 膨胀罐低液位报警 | 管路系统（包括油炉）漏油或脱气后未及时补充油液 | 消除系统缺陷 补充新油 |
| 压差低于给定值 | 1.循环油泵吸空 2.有机热载体中含汽 3.过滤器阻力大 4.加热炉管漏油 | 1.消除油泵及管路缺陷 2.进行煮油脱气 3.清洗过滤器 4.检查炉内加热盘管 |
| 管路油循环不畅通 | 1.过滤器堵塞 2.有机热载体粘度增加 3.阀门未全打开 4.管内留有杂物 | 1.清洗过滤器 2.补充或更换有机热载体 3.打开阀门 4.清除管内杂物 |

6  锅炉典型故障应急处理

6.1  紧急停炉

6.1.1 紧急停炉原则

6.1.1.1　出口温度超过允许值，超温警报动作而温度继续升高时。

6.1.1.2　压力表，温度计全部失效，液位计液面剧烈波动，虽然采取措施，仍不能恢复正常时。

6.1.1.3　炉受压部件发生鼓包、变形、裂缝等缺陷，严重威胁安全时。

6.1.1.4　循环泵全部损坏，不能运转时。

6.1.1.5  管道阀门发生破裂，法兰接合面填料冲出等，造成有机热载体大量泄漏时。

6.1.2　紧急停炉处理

6.1.2.1  关闭炉前管道球阀，切断燃气供给。

6.1.2.2  打开锅炉管道系统小循环阀门；打开锅炉管道系统置换阀阀门（根据膨胀罐油位开启3-5分钟，然后关闭)，切勿将膨胀罐的油放尽，以免系统混入空气；安装有柴油机循环油泵的可开启柴油机循环油泵循环（开启柴油机循环油泵需关闭电动循环油泵出口阀门)。

6.2  泄漏应急处理

6.2.1  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制人员出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源,防止有机热载体流入下水道、排洪沟等限制性空间。

6.2.2  小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收,也可以用大量水冲洗，清洗水稀释后排放入废水系统。

6.2.3  大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 附录A
（资料性附录）
点炉前（初次运行）检查结果确认表

点炉前（初次运行）检查结果确认表见表B。

- 表B  点炉前（初次运行）检查结果确认表

- 锅炉编号：                                      试验项目：

| - 序号 | - 试验内容 | - 试验结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结论 | - 经试验确认，该系统具备运行条件。 |  |  |
| - 试验责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 司 炉 工（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

- 附 录 B
（资料性附录）
点炉前（正常运行）检查结果确认表

点炉前（正常运行）检查结果确认表见表B。

表B  点炉前（正常运行）检查结果确认表

- 锅炉编号：                                      系统名称：

| - 序号 | - 检查内容 | - 检查结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结论 | - 经检查确认，该系统具备运行条件。 |  |  |
| - 检查责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 司 炉 工（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

暖风器投停（如有）。

- 附录C
（资料性附录）
锅炉日常运行检查记录

- 表B  锅炉日常运行检查记录

锅炉编号：                                                              年  月  日

|  | 导 热 油 进 口 压 力 MPa | 导 热 油 出 口 压 力 MPa | 导 热 油 进 口 温 度 ℃ | 导 热 油 出口 温 度 ℃ | 燃气流量 M3/h | 燃气压力 Pa | 膨胀罐热载体温度 ℃ | 排烟温度 ℃ | 循环油泵电流 A | 设备运行状况 |  |  |  |  |  | 安全附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注油泵 | 循环油泵 |  | 燃烧器 | 鼓风机 | 引风机 | 安全阀 | 压力表 | 液位计 | 排污阀 | 超温联锁保护 | 超压联锁保护 | 低液位联锁保护 | 火焰监测 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司炉工（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交接人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 文献

- [1]  中华人民共和国特种设备安全法

- [2]  特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）